界首供电公司高压客户受电工程供电方案

编号：

工程  名称：安徽融城高新技术产业发展集团有限公司•界首市循环经济教育示范基地项目

客户联系人：    付亚雷     联系电话：  17625906577

项目负责人：    赵精宝     联系电话：  0558-7178907

客户供电方案集中会审单

编号：

| 客户名称 | 安徽融城高新技术产业发展集团有限公司•界首市循环经济教育示范基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务类型 | 高压新装 | 会审时间 |  |
| 会审意见 |  |  |  |
| 会审人员 签名 |  |  |  |

# 一、用电申请概况

安徽融城高新技术产业发展集团有限公司•界首市循环经济教育示范基地项目申请  新装（新装/增容/临时用电）用电容量为5000千伏安（其中原有/千伏安，本次新增/千伏安）；申请用电地址为界首市华鑫大道北侧、田营公租房东侧。

客户负荷性质为  二类  （一类/二类/三类），负荷时间特性为连续性负荷（连续性负荷/可中断负荷）（其中客户确认的一级负荷、二级负荷1000千伏安、一级负荷中特别重要负荷/千伏安）；用户重要性分类为普通客户（普通客户/重要客户/有特殊负荷客户）。

# 二、接入系统方案

（一）供电电源情况

采用  双电源 （单电源/两回线路/双重电源/多重电源）对客户供电。

1.第一电源

电源性质为 主供 （主供/备用）；电源类型为  专线 （公线/专线）；供电电压为 10 kV（220 /110 /35 /10）；供电容量为4000kVA。

（1）供电电源接电点

电源为35kV田营变电站10kV备田营变电站 10 kV备用13间隔（线路/间隔），接火点为备用13间隔开关；供电线路敷设方式为电缆（电缆/架空/电缆架空混合），线路型号与参数为由设计部门设计 。与供电电源连接的控制设备采用高压开关（高压开关/综合保护型真空断路器/杆上大容量跌落熔断器/高压分支箱（环网柜、箱式开闭所）开关）。控制设备保护类型及保护参数设置 / 。

（2）主供（主供/备供）产权分界点

供用电设施产权分界点为 35kV田营变电站 10 kV备用13间隔开关出线侧与出线电缆接入点处，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

（3）电源进线型式、路径及技术要求

电源进线工程设计应符合国家现行的有关标准和规范的规定。线路型式应符合地区和城市的发展规划要求，线路应与经过地区的环境条件相协调。对于在安全、可靠性、与周边环境相协调等方面有要求的区域，应选择电缆线路。

电缆线路路径应与城市管线和其他市政设施规划相协调，电缆型式宜采用铜芯、交联聚乙烯绝缘。电缆敷设方式应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择，并应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》有关规定。

电源进线型式和具体路径应以设计勘察结果及政府规划部门最终批复为准。

2.第二电源

电源性质为 备用 （主供/备用）；电源类型为专线（公线/专线）；供电电压为10kV（220/110/35/10）；供电容量为1000kVA。

（1）供电电源接电点

电源为35kV陶庙变电站10kV备用12间隔（线路/间隔），接火点为备用12间隔；供电线路敷设方式为电缆架空混合（电缆/架空/电缆架空混合），线路型号与参数为由设计部门设计 。与供电电源连接的控制设备采用综合保护型真空断路器（高压开关/综合保护型真空断路器/杆上大容量跌落熔断器/高压分支箱（环网柜、箱式开闭所）开关）。控制设备保护类型及保护参数设置 / 。

（2）备供（主供/备供）产权分界点

供用电设施产权分界点为 35kV陶庙变电站 10 kV备用12间隔开关出线侧与出线电缆接入点处，分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。

（3）电源进线线路敷设方式、路径及技术要求

电源进线工程设计应符合国家现行的有关标准和规范的规定。线路型式应符合地区和城市的发展规划要求，线路应与经过地区的环境条件相协调。对于在安全、可靠性、与周边环境相协调等方面有要求的区域，应选择电缆线路。

电缆线路路径应与城市管线和其他市政设施规划相协调，电缆型式宜采用铜芯、交联聚乙烯绝缘。电缆敷设方式应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择，并应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》有关规定。

电源进线型式和具体路径应以设计勘察结果及政府规划部门最终批复为准。

# 三、受电系统方案

（一）受电点建设类型

受电方式采用室内配电方式（杆上/室内/箱变）。变电所布置型式应满足DL/T 5725-2015《35kV及以下电力用户变电所建设规范》及国家现行的有关标准和规范的规定。

（二）受电容量

用电人共有2个受电点，合计容量5000千伏安。

1.受电点Ⅰ

受电总容量4000千伏安；变压器配置信息见下表。

表1： 受电点Ⅰ变压器配置信息表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 接线组别 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 干变/2000kVA | Dyn11 | 2 | 主供配电室 |

2.受电点Ⅱ

受电总容量1000千伏安；变压器配置信息见下表。

表2： 受电点Ⅱ变压器配置信息表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 连接组别号 | 数量 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 干变/1000kVA | Dyn11 | 1 | 备供配电室 |

（三）电气主接线及主要设备选择

1. 电气主接线方式

电气主接线方式单母线（单母线/单母线分段/内桥/线路变压器组/…..）。

2.主要电气设备及材料选择

主要电气设备及材料的选型应经过短路电流计算确定，设备材料的安全载流量（含开断电流、热稳定电流、动稳定电流）、机械强度（应力）等技术参数应符合国家现行的有关标准、规范及产品技术条件的规定。设备材料选型应采用先进、实用、经济、合理产品，提倡使用节能环保的电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。高压电气设备应取得国家认定机构出具的型式试验报告，低压电气设备应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)。

高压电力电缆宜采用交联聚乙烯绝缘电力电缆，并根据使用环境采用防水外护套、阻燃型。电缆金属层面积应满足单相接地故障或不同地点两相同时发生故障时的短路容量要求，其金属屏蔽层最小截面积宜符合规定：35kV不小于35mm2; 10kV不小于25 mm2。

35kV电力电缆绝缘水平Uｏ/U应按26kV/35kV选择,雷电冲击耐受电压为250kV; 10kV电力电缆绝缘水平Uｏ/U应按8.7kV/15kV选择,雷电冲击耐受电压为95kV；低压电力电缆绝缘水平Uｏ/U应按0.6kV/31kV选择；电能计量装置二次回路连接导线当采用电缆时，应选用阻燃电缆、屏蔽型的交联聚乙烯绝缘控制电缆。

主要电气设备选型配置情况见下表。

表3：主要电气设备选型配置表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | / | / | / | / |

（四）运行方式

供电电源运行方式一回进线主供、另一回路热备用（单电源/一回进线主供、另一回路备用（热备用、冷备用）/两回及以上进线同时运行互为备用（不允许自投、允许自投）/两回及以上进线同时运行）；

变压器运行方式 / （同时使用/一供一备）。

供电电源联锁采用电气闭锁和机械闭锁方式（电气闭锁/机械闭锁），不允许出现高压侧合环运行的方式。

（五）无功补偿

无功电力应分层分区、就地平衡。用户在高峰负荷时的功率因数不宜低于0.95。电容器的安装容量应根据用户用电设备的自然功率因数计算后确定，但不低于1500kvar。

无功补偿装置应设置在变压器低压侧；无功补偿装置宜采用成套装置；无功补偿装置的投切方式宜装设无功自动补偿装置，并具有过零自动投切功能。0.4kV无功补偿装置应采用分相补偿或混合补偿，实施等容量或不等容量分组循环自动投切，采用混合补偿时，分相补偿容量应根据用户用电设备的自然功率因数计算后确定。

具有冲击性负荷、三相不平衡负荷、谐波含量超标的用户，应采用具有抑制谐波和涌流功能的无功补偿装置。

（六）继电保护、二次回路及自动装置

电力设备和线路，应装设反应短路、接地故障和异常运行的继电保护和安全自动装置，满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

电力设备和线路的继电保护应有主保护、后备保护和异常运行保护，必要时可增设辅助保护。

配电室继电保护装置宜采用微机型，变电所继电保护、二次回路及自动装置选型配置应符合应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GBT50062-2008和现行电力行业标准《35kV及以下电力用户变电所建设规范》DL/T 5725-2015的规定。

（七）调度、通信

客户应与  国网界首市供电公司   建立调度关系；配置相应的通信自动化装置进行联络，通信方案建议按以下第   1   种方案实施。

1.供电企业利用用电信息采集系统，不配置独立的远动系统；客户配置专用通讯市话、专业管理人员与调度部门进行联络。

2.宜采用专用光纤通道，通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息，同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。

（八）自备应急电源及非电保安措施

客户确认存在重要保安负荷/千伏安，客户应自备应急电源和非电性质保安措施,且用户确认的自备发电机容量为/kW。

重要保安负荷配备的自备应急电源及非电性质保安措施应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-2009、《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》GB/Z 29328-2012的规定。自备应急电源与电网电源之间应设置可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电。客户自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，切换时间应满足保安负荷用电需求；自备发电装置应单独接地，接地电阻应符合相关要求；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

（九）电能质量要求

客户确认存在非线性用电设备网络通信设备、大功率UPS，客户应委托有资质的机构出具电能质量评估报告,并提交初步治理技术方案。电能质量按照“谁污染、谁治理”的原则进行治理，治理装置与工程“同步设计、同步施工、同步投运、同步达标”。

（1）谐波负荷产生的谐波电压和在电网公共连接点注入的谐波电流允许限值应现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的规定。

（2）波动负荷产生的电压波动和闪变在电网公共连接点的限值，应符合现行国家标准《电能质量 电压波动和闪变》GB/T12326的规定。

（3）不对称负荷在电网公共连接点的三相电压不平衡度允许限值，应符合现行国家标准《电能质量 三相电压允许不平衡度》GB/T15543的规定。

（4）用户变电所应预留电能质量在线监测装置安装位置，并预留信号及控制电缆的路径和通道。

# 四、电能计量

（一）计量点设置及计量方式

电能计量装置的配置，应符合现行电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000及《35 kV 及以下电力用户变电所建设规范》DL/T 5725-2015的规定。电能计量柜（屏）的选用应符合现行国家标准《电能计量柜》GB/T 16934的规定。

1.主供计量点

电能计量装置装设在主供高压计量柜。计量方式：高供高计（高供高计/高供低计），接线方式： 三相三线 （三相三线/三相四线）；用电类别：10kV非居民照明用电；电价类别：10kV非居民照明用电；定量定比：   /   。计量装置选型配置见下表。

表4：计量点1计量装置选型配置表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 准确度等级 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电能表 | 智能表3×100V，1.5（6）A | 1.0 | 高压计量柜 | 1 |
| 2 | 电压互感器 | 10000/100 | 0.2 | 高压计量柜 | 2 |
|  | 电流互感器 | 500/5 | 0.2S | 高压计量柜 | 2 |

2. 主供子计量点1.1

电能计量装置装设在    /   处；计量方式：    /（高供高计/高供低计），接线方式： /（三相三线/三相四线）；用电类别：   /  。电价类别：    /   ；定量定比：     /  ；与计量点1为套减关系。计量装置选型配置见下表。

表4：计量点1.1计量装置选型配置表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 准确度等级 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电能表 | / | / | / | / |
| 2 | 电压互感器 | / | / | / | / |
| 3 | 电流互感器 | / | / | / | / |

3、备供计量点2

电能计量装置装设在备供高压计量柜处；计量方式：高供高计（高供高计/高供低计），接线方式： 三相三线 （三相三线/三相四线）；用电类别：10kV非居民照明用电；电价类别：10kV非居民照明用电；定量定比：   /   。计量装置选型配置见下表。

表5：计量点2计量装置选型配置表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 准确度等级 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电能表 | 智能表3×100V，1.5（6）A | 1.0 | 高压计量柜 | 1 |
| 2 | 电压互感器 | 10000/100 | 0.2 | 高压计量柜 | 2 |
|  | 电流互感器 | 150/5 | 0.2S | 高压计量柜 | 2 |

4. 备供子计量点2.1

电能计量装置装设在      /    处；计量方式：    /  （高供高计/高供低计），接线方式：  / （三相三线/三相四线）；用电类别：  /   ；电价类别：   /   ；定量定比：    / ；与计量点2为套减关系。计量装置选型配置见下表。

表5：计量点2.1计量装置选型配置表

| 序号 | 设备名称 | 型式及主要参数 | 准确度等级 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电能表 | / | / | / | / |
| 2 | 电压互感器 | / | / | / | / |
| 3 | 电流互感器 | / | / | / | / |

（二）线路或变压器损耗分摊

当用电计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的有功与无功电量均须由产权所有者负担。在计算用户基本电费（按最大需量计收时）、电度电费及功率因数调整电费时，应将上述损耗电量计算在内。

（三）用电信息采集终端

配装用电信息采集终端 / 台，终端安装位置在计量箱内，通信方式采用 / （有线/无线/无线有线混合）传输方式。

客户变电所应预留用电信息采集装置安装位置，并预留信号及控制电缆的路径和通道，采用无线传输方式时应确保预留天线固定装置和连接馈线的通道；采用有线传输方式时应预留光纤通道。

（四）功率因数考核标准

根据国家现行《功率因数调整电费办法》的规定，用户功率因数调整电费的考核标准为0.85。供电企业按用户每月实用有功电量和无功电量计算月平均功率因数，用户月平均功率因数高于或低于该标准时，在按照规定的电价计算出用户当月电费后，再按照《功率因数调整电费办法》所规定的百分数增减电费。

# 五、业务收费

根据安徽省发展改革委、安徽省物价局《转发国家发改委关于停止收取供配电贴费有关问题的补充通知》（皖价服【2004】223号）文件规定，客户应缴纳高可靠性供电费用160000 元，费用收取标准为160元/千伏安，费用收取容量为1000千伏安。

# 六、接线简图

# 七、其他说明

1.客户对供电方案有不同意见的，应在本供电方案答复后一个月内书面（加盖本单位公章）向供电企业提出具体不同意见和建议，双方可再行协商确定，否则视为同意该供电方案。

2.客户自主委托有资质的设计、施工单位（需具有电监会颁发的承装（修、试）电力设施许可证）按确定的供电方案进行受电工程设计和建设。客户及其自主委托的工程设计、施工、监理单位分别按规定对该工程勘察和设计质量、施工质量、设备材料质量等工程质量负责，并承担相应的质量责任和义务。

3.客户应在受电工程设计图纸报审、中间检查报验、竣工报验等工程建设环节向供电企业提供工程设计、施工单位资质证明材料，以便供电企业对相关单位开展资质审核工作。取消普通客户受电工程设计文件审查和中间检查，将设计单位资质、接地电阻测试报告纳入竣工资料合并报验，并要求客户在报验时承诺工程和设备质量。

4.客户自主采购的电气设备和材料应符合国家的政策法规，严禁使用国家明令禁止的电气产品。

5.本供电方案有效期1年，从供电方案答复之日起客户受电工程开工日为止，逾期注销。用户遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过1年。